## Sheet1
MVA | 20 | MVA |  | HV |  |  | LV
Vp | 33640 | V | CTR | 500 |  | CTR | 1500
Vs | 11000 | V | PU | 0.20595 |  | PU L-L | 0.20995 |  |  | 1.5
|  |  | Tol | 0.010298 |  | PU L-E | 0.36364 |  |  | 1.7321
Ip | 343.2522 |  |  |  |  | Tol L-L | 0.010497
Is | 1049.7278 |  |  |  |  | Tol L-E | 0.018182
O87P | 0.3 |  | Calculated From SEL Manual With CT Correction
W1CTC | 12 |  | PU L-L | 0.20595 | 0.010298 |  | PU L-L | 0.20995 | 0.010497
W2CTC | 11 |  | PU L-E | 0.30893 | 0.015446 |  | PU L-E | 0.36364 | 0.018182